ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

К ПЕРЕДАТЧИКУ TR71 и TR41 ЧЕРЕЗ ПЛАТУ СОПРЯЖЕНИЯ PUPER-AD

1. Контрольная панель включается согласно своей инструкции по инсталляции.

2. В ПРД должен быть вставлен микропроцессор версии 4 (4ХХХ).

3. В ПРД должна быть замкнута перемычка, находящаяся напротив 17 и 18 выводов микропроцессора.

4. Питание ПРД подключается на АКБ контрольной панели.

5. Кабель RS232 ПРД вставляется в разъем SERIAL платы сопряжения PUPER-AD.

6. Питание платы сопряжения PUPER-AD берется с выхода стабилизатора дополнительного питания контрольной панели, для чего надо соединить терминалы +12V и GND платы сопряжения с терминалами AUX+ и AUX- (COM) контрольной панели соответственно.

7. Терминалы RING и TIP платы сопряжения соединяются с терминалами RING и TIP  контрольной панели соответственно.

8. Категорически запрещается соединять корпус  (COM) контрольной панели и платы сопряжения с корпусом ПРД (с минусом АКБ).

9. В программе контрольной панелинадо задать:

- коммуникационный формат ADEMCO CONTACT ID (POINT ID);

- тональный набор номера и номер центрального пульта (одну цифру, чтобы быстрее );

- задать номер КП ( районов );

- разрешить передачу сообщений на центральный пульт;

- если необходимо, ввести коды событий (см. инструкцию по программированию).

10. Плата сопряжения контролирует наличие своего питания, и при его пропадании выдает на центральный пульт сообщение о перегрузке источника дополнительного питания контрольной панели.

11. При пропадании контроля за панелью по какой-либо причине (например, вследствие пропадания питания платы сопряжения), ПРД выдает команду об отсутствии контроля панели.

Типичные ошибки :

-НЕ  програмируют ID номер панели.

-НЕ задают формат CONTACT ID

-НЕ разрешают передачу на центральный пульт.